ICS 83.140.99

G 47

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

风力发电机组用橡胶弹性元件

通用技术条件

General technical requirement for wind power rubber to metal parts

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　符号、分类和坐标系定义	2

3.1　符号	2

3.2　分类	3

3.3　坐标系	3

4　产品特性要求	5

4.1　尺寸和外观	5

4.2　橡胶材料要求	5

4.3　金属材料要求	6

4.4　产品性能	6

5　试验方法	7

5.1　试验条件	7

5.2　刚度试验	8

5.3　高低温性能试验	8

5.4　静态蠕变性能试验	8

5.5　极限性能试验	9

5.6　热老化性能试验	9

5.7　疲劳性能试验	9

6　检验规则	9

6.1　出厂检验	10

6.2　型式检验	10

7　标志、包装、贮存与运输	11

7.1　标志	11

7.2　包装	11

7.3　贮存	11

7.4　运输	11

附录A（资料性附录）　常见橡胶弹性元件类型	12

附录B（规范性附录）　橡胶弹性元件的刚度试验方法	14

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会（SAC/TC35/SC7）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

风力发电机组用橡胶弹性元件通用技术条件

- 范围

本标准规定了风力发电机组橡胶弹性元件的符号、分类和坐标系定义，产品特性要求，试验方法，检验规则，标志、包装、贮存与运输等。

本标准适用于200kW及以上的水平轴风力发电机组齿轮箱、发电机、机舱罩、控制柜等使用的起缓冲、减振作用的橡胶弹性元件。水平轴风力发电机组功率小于200kW的机组及垂直轴风力发电机组用橡胶弹性元件可参照执行。

本标准不适用于聚氨酯及密封类橡胶制品。

注：常见的橡胶弹性元件类型参见附录A。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月行试样)

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1681 硫化橡胶回弹性的测定

GB/T 1682 硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法

GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 3672.1-2002 橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差

GB/T 3672.2-2002 橡胶制品的公差 第2部分：几何公差

GB/T 7759 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 7762硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验

GB/T 9867 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)

GB/T 11211硫化橡胶或热塑性橡胶与金属粘合强度的测定 二板法

GB/T 30790.6-2014 色漆和清漆  防护涂料体系对钢结构的防腐蚀防护  第6部分：实验室性能试验方法

- 符号、分类和坐标系定义

  - 符号

位移、力幅值见图1。

图1  振幅（位移或力）

表1中的符号适用于本文件。

表1  符号

| 序号 | 符号 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | mm或kN | 振幅（位移或力），见图1。 |
| 2 | d | mm | 位移，其中： dJ：对应载荷FJ时的位移（d1、d2等），且0≤dJ＜dM； dM：进行试验时的最大加载位移； dmin：正弦曲线上的位移谷值，见图1； dmax：正弦曲线上的位移峰值，见图1； davg：位移平均值，见图1。 |
| 3 | F | kN | 力，其中： FJ：对应位移dJ时的载荷（F1，F2等），且0≤FJ＜FM； FM：试验时的最大加载载荷； Fmin：正弦曲线上的载荷谷值，见图1； Fmax：正弦曲线上的载荷峰值，见图1； Favg：载荷平均值，见图1； FC：蠕变试验时的静态载荷； FR：额定工作载荷； FE：极限载荷。 |
| 4 | f | Hz | 频率。 |
| 5 | Kdyn | kN.m-1 | 动态刚度：在一定频率，一定正弦振幅下的载荷与位移之间的比值。 |
| 6 | Ks | kN.m-1 | 静态刚度：静态载荷与位移之间的比值，其中： K1：某项试验前的产品静态刚度； K2：某项试验后的产品静态刚度； △K：某项试验产品静态刚度变化率的绝对值。 |

  - 分类

根据橡胶弹性元件在风力发电机组中安装使用位置的不同，可分为：

——齿轮箱用弹性元件；

——发电机用弹性元件；

——机舱罩用弹性元件；

——控制柜用弹性元件；

——其它弹性元件。

  - 坐标系

橡胶弹性元件采用X-Y-Z三向坐标系，与风力发电机组塔架坐标系（如图2所示）一致。在产品坐标系中的定义示例分别见图3、图4、图5、图6、图7、图8。

图2  塔架坐标系

图3  弹性元件坐标方向定义示例（齿轮箱用弹性元件-轴瓦类）

图4  弹性元件坐标方向定义示例（齿轮箱用弹性元件-叠簧类）

图5  弹性元件坐标方向定义示例（发电机用弹性元件）

图6  弹性元件坐标方向定义示例（机舱罩用弹性元件-锥形类）

图7  弹性元件坐标方向定义示例（机舱罩用弹性元件-剪切类）

图8  弹性元件坐标方向定义示例（控制柜用弹性元件）

- 产品特性要求

  - 尺寸和外观

    - 尺寸要求

      - 产品尺寸应符合产品图样和相关技术规范的要求。

      - 橡胶件未注尺寸公差按GB/T 3672.1-2002的M3级执行，未注几何公差按GB/T 3672.2-2002的M级执行。

      - 金属机加工件未注尺寸公差按GB/T 1804-2000的m级执行，未注形状和位置公差按GB/T 1184-1996的K级执行，采用其它成型方式的金属件未注公差按相关技术规范要求执行。

    - 外观

      - 产品外观质量应符合产品图样和相关技术规范的要求。

      - 橡胶件不允许出现气泡、杂质、裂纹、裂口、流痕、机械损伤等缺陷。

  - 橡胶材料要求

橡胶弹性元件用橡胶材料性能应满足表2的要求。如果橡胶材料的硬度不在表2范围之内，由客户和供应商协商确定，其性能参数指标应符合规定程序批准的相关技术文件的规定。

表2  橡胶弹性元件用橡胶材料的性能要求

| 序号 | 项目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度HA/Shore A |  | 50 ≤HA＜60 | 60 ≤HA＜70 | 70 ≤HA≤75 | GB/T 531.1 |
| 2 | 拉伸强度/MPa ≥ |  | 15 | 18 | 18 | GB/T 528 |
| 3 | 拉断伸长率/% ≥ |  | 400 | 350 | 250 | GB/T 528 |
| 4 | 无割口直角撕裂强度/（kN/mm） ≥ |  | 26 | 26 | 26 | GB/T 529 |
| 5 | 金属橡胶粘接强度/MPa ≥ |  | 5 | 5 | 5 | GB/T 11211 |
| 6 | 低温脆性/℃ ≤ |  | -50 | -50 | -50 | GB/T 1682 |
| 7 | 恒定压缩永久变形 （70℃×24h，A型）/%≤ |  | 25 | 25 | 25 | GB/T 7759 |
| 8 | 回弹性/% ≥ |  | 50 | 45 | 40 | GB/T 1681 |
| 9 | 耐磨损性能 | 相对体积磨耗量/mm3 ≤ | 180 | 180 | 180 | GB/T 9867 |
| 10 | 热空气老化（70℃×72h） | 硬度变化/Shore A ≤ | 6 | 6 | 6 | GB/T 3512-2014 |
|  |  | 拉伸强度变化率/% ≥ | -20 | -20 | -20 |  |
|  |  | 拉断伸长率变化率/% ≥ | -25 | -25 | -25 |  |
| 11 | 耐臭氧老化性能（40℃×24h，臭氧浓度50×10-8体积分数，相对湿度≤65%，预伸长20%） |  | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | GB/T 7762 |
| 胶料硬度及对应的材料参数的选择应以满足产品刚度为前提。 |  |  |  |  |  |  |

  - 金属材料要求

    - 材质及性能要求

金属材料的材质及其物理机械性能按供需双方确认的技术文件执行。

    - 防腐要求

- 根据使用环境，弹性元件的外露金属材料应采用可靠的防腐处理，金属的防腐要求应满足相关技术规范和相关标准要求，如没有其他规定，防腐性能应达到GB/T 30790.6-2014 中的C3H级别要求。

  - 产品性能

    - 静态刚度

橡胶弹性元件的静态刚度应符合相关技术规范要求，公差如表3所示。

表3 静态刚度公差限度值

| 特性 | 加严公差 | 正常公差 |
| --- | --- | --- |
| 静态刚度 | ±15% | ±20% |

    - 动态刚度

橡胶弹性元件的动态刚度应符合相关技术规范要求。

    - 高低温性能

橡胶弹性元件的高低温性能试验结果应符合相关技术规范要求。

    - 静态蠕变性能

橡胶弹性元件的静态蠕变量应符合相关技术规范要求，如果技术规范中没有规定，发电机用弹性元件在1.5FR下的静态蠕变量应不超过1mm。

    - 极限性能

极限性能试验后样件的橡胶部分不应出现裂纹，金属部件不应出现塑性变形和裂纹。

    - 热老化性能

热老化性能试验前、后的静态刚度变化率应符合相关技术规范要求，热老化后橡胶本体不应出现裂纹，橡胶金属之间不应出现撕裂、脱胶等现象。

    - 疲劳性能

疲劳性能试验结果应符合相关技术规范要求，疲劳性能试验前、后的静态刚度变化率绝对值要求如表4所示。

表4 疲劳前、后的静态刚度变化率绝对值限度值

| 试验项目 |  | 疲劳性能试验后 |
| --- | --- | --- |
| 疲劳性能 | 发电机用弹性元件 | ≤20% |
|  | 齿轮箱用弹性元件 | ≤40% |

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验设备

      - 试验设备应有载荷和位移的测量与自动记录功能，试验载荷F应在试验设备量程范围的20%～90%之内，设备应满足以下要求：

- 时间：±2 min；

- 速度：规定试验速度的±10%；

- 频率：规定试验频率的±2%；

- 力：规定试验最大值的±1%（静态），±5%（动态）；

- 位移：规定试验最大值的±1%（静态），±5%（动态）。

      - 根据产品的结构、承载方式和使用工况，应配置相应的工装，试验装夹方式应模拟产品的实际安装状态和使用状况。

    - 样品调节

      - 环境温度调节应按GB/T 2941的规定进行，调节温度为（23±2） ℃，时间不少于24 h。

      - 调节期间，应避免样件受到外力作用和阳光的直接照射。

      - 试验应在规定的温度下进行。除非另有规定，常温试验温度范围为（23±2） ℃。对于不具备恒温的情况，经客户同意，可在室温10 ℃～35 ℃下进行。仲裁试验，应符合（23±2） ℃的试验温度要求。

  - 刚度试验

橡胶弹性元件的静态刚度、动态刚度的测定按附录B的方法进行。

  - 高低温性能试验

    - 试验温度确定

试验温度根据相关技术规范要求而定。如果相关技术规范中没有指定试验温度，橡胶弹性元件至少应完成-20 ℃、23 ℃和50 ℃下的静态刚度性能试验。

- 试验前应按照相应的温度进行环境调节，把被测试样件分别放到高、低温环境箱中，调节时间不应少于24 h，环境箱内部不同位置的温度差应在±2 ℃以内。

试验应在高低温箱内完成，同一试样做多种温度条件下的试验时，应从室温到高温，再从室温到低温的顺序进行。

    - 试验方法

高低温性能试验前，按照附录B.1中的所述方法测试常温静态刚度K1。

把样件放置到规定的环境温度下恒温不少于24 h，然后按附录B.1中的所述方法测试高温（或低温）下的静态刚度K2。

按公式（1）算刚度变化率的绝对值△K。

△K=|(K2- K1)|/ K1×100%………………………………………（1）

  - 静态蠕变性能试验

    - 试验方法

对样件施加静态载荷FC并保持恒定，从0到FC的加载时长不应超过30 s，加载过程中应防止载荷过冲。试验过程中记录样件变形随时间的变化，记录变形从（1.0±0.2） min内开始，在前2h内每隔10 min记录一次，以后每隔2 h记录一次，或采用自动装置连续记录时间—位移曲线。

    - 蠕变试验稳定性判定

按照5.4.1进行的蠕变试验持续进行，直到样件稳定才能停止试验。稳定性判定方法：当最近的24 h的变形小于从第1 h到第24 h变形的1/10，即ΔL5-ΔL4< 0.1×(ΔL2-ΔL1)，则认为样件稳定。

静态蠕变量是试验开始至结束时（此时仍保持试验载荷）的位移变化量。

图9给出了蠕变试验持续96 h稳定的示例。

说明：

ΔL1——蠕变试验进行1h时对应的变形；ΔL2——蠕变试验进行24h时对应的变形；ΔL3——蠕变试验进行48h时对应的变形；ΔL4——蠕变试验进行72h时对应的变形；ΔL5——蠕变试验进行96h时对应的变形。

图9  蠕变试验稳定性判定示例

  - 极限性能试验

- 对样件连续加载三个循环，载荷范围为零至极限载荷FE，推荐的试验速度按附录表B.1执行，第三个循环加载极限载荷FE，载荷保持5 min，记录载荷—位移曲线。

  - 热老化性能试验

热空气老化箱应满足GB/T 3512-2014中第4章试验装置相关要求。

热老化性能试验前，按照附录B.1中的所述方法测试常温静态刚度。然后将样件放置到(70±2) ℃的环境箱中热老化336 h，检查表面状态。

检查完毕后，把样件放置于常温环境内不少于24 h，然后按照附录	B.1中的所述方法测试热老化后的静态刚度。

按公式（1）计算刚度变化率。

  - 疲劳性能试验

试验载荷及循环次数应保持与客户提供的等效疲劳载荷谱一致，允许对疲劳载荷谱进行强化，强化后的次数不应少于2×106次，疲劳试验方案应获得客户的认可。

疲劳试验前，按照附录B.1中所述方法测试常温静态刚度。

模拟样件的实际使用工况，对样件施加一定振幅的交变载荷或变形。

试验时采用正弦波的振动波形。

在试验过程中，当产品表面温度超过40 ℃时，可以进行风冷处理或者降低试验频率。

完成规定试验循环次数或产品超过相关技术规范规定的破坏要求后，立即停止试验。样件在常温环境温度（23±2） ℃下恒温时间不少于24 h后，按照附录B.1中所述方法测试常温静态刚度。

按公式（1）计算刚度变化率。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 检验项目

出厂检验为每批产品交货前应进行的检验，检验项目见表5。

表5  橡胶弹性元件出厂检验要求

| 项目 | 检验内容 | 技术要求 | 试验方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 接口几何尺寸及其偏差 | 4.1.1 | 4.1.1 | 按照相关技术规范执行 |
| 外观 | 外观缺陷 | 4.1.2 | 4.1.2 | 100% |
| 产品性能 | 静态刚度（Z向） | 4.4.1 | 附录B.1 | 按照相关技术规范执行 |
| 根据产品种类不同，由客户和供应商协商确定批次大小。 |  |  |  |  |

    - 判定规则

表5中规定的尺寸、外观、产品性能（Z向静态性能）全部符合要求，则判产品合格。

  - 型式检验

    - 在下列情况之一时应进行型式检验：

- ——新产品鉴定或定型产品鉴定时；

- ——当产品的设计、原材料、工艺发生重大改变时；

    - 产品特性不同，产品应进行的型式检验项目也不同。各类产品的型式检验项目见表6。

表6  橡胶弹性元件型式检验

| 序号 | 检验项点 | 技术 要求 | 试验 方法 | 适用的部件 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发电机 用弹性 元件 | 齿轮箱用弹性元件 |  | 机舱罩用弹性元件 | 控制柜用弹性元件 | 其它 |  |
|  |  |  |  |  | 轴瓦类 | 叠簧类 |  |  |  |  |
| 1 | 尺寸 | 4.1.1 | 4.1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 2 | 外观 | 4.1.2 | 4.1.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 3 | 橡胶材料性能 | 4.2 | 4.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 4 | 金属材料性能 | 4.3 | 4.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 5 | 静态刚度 | 4.4.1 | 附录B.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 轴对称结构X/Y向只需选一个方向 |
| 6 | 动态刚度 | 4.4.2 | 附录B.2 | √ | - | - | - | - | - | 发电机用弹性元件推荐试验方向为Z向 |
| 7 | 高低温性能 | 4.4.3 | 5.3 | √ | - | - | - | - | - | 发电机用弹性元件推荐试验方向为Z向 |
| 8 | 静态蠕变性能 | 4.4.4 | 5.4 | √ | - | - | - | - | - | 发电机用弹性元件推荐试验方向为Z向 |
| 9 | 极限性能 | 4.4.5 | 5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | - | 发电机、齿轮箱及机舱罩用弹性元件推荐试验方向为Z向；控制柜用弹性元件推荐试验方向为X向（或Y向） |
| 10 | 热老化性能 | 4.4.6 | 5.6 | √ | √ | √ | - | - | - | 发电机、齿轮箱用弹性元件推荐试验方向为Z向 |
| 11 | 疲劳性能 | 4.4.7 | 5.7 | √ | √ | √ | - | - | - | 发电机、齿轮箱用弹性元件推荐试验方向为Z向 |
| “√”为必选型式检验项，“-”为可选型式检验项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 表6中规定的必选型式检验项目全部符合要求，则判定产品合格。

- 标志、包装、贮存与运输

  - 标志

在产品的显著位置，应有清晰耐久的标志，标志的内容由客户与供应商协商确定，宜包含以下内容：

- 产品型号；

- 制造厂名或代号；

——制造年、月。

  - 包装

包装应牢固可靠、保证产品不受挤压变形；包装外面应注明产品名称、数量、规格和防护等标识。包装内应附有产品合格证。

  - 贮存

    - 产品应贮存在干燥、通风、避光的环境中，贮存环境温度范围应在-15℃～40 ℃，产品应堆放整齐，橡胶宜以无叠加张力和压缩应力或其他引起变形的因素的方式贮存，保持清洁，不应与酸、碱、油类、有机溶剂等接触，应距热源1m以上且不宜与地面直接接触。

    - 产品的贮存期不宜超过两年，否则使用前应按出厂检验项目进行检验。

  - 运输

产品在运输中，应避免阳光直接曝晒、雨淋、雪浸，并应保持清洁，不应与影响橡胶质量的物质相接触。

- （资料性附录）
常见橡胶弹性元件类型

表A.1给出了常见橡胶弹性元件类型的示例。

  - 常见橡胶弹性元件示例

| 序号 | 类型 | 结构特点 | 功能 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机用弹性元件 | 发电机用弹性元件由硫化体、金属部件等组合而成，硫化体通常为圆锥形结构。 | 发电机用弹性元件通常安装在发电机下，承受发电机重量及各种工作载荷，可减小发电机传递至机架的振动及结构噪音。 | 图A.1 发电机用弹性元件示例 |
| 2 | 齿轮箱用弹性元件(轴瓦类) | 齿轮箱用弹性元件（轴瓦类）由金属框架件、弹性轴瓦等组合而成，弹性轴瓦通常为半圆形结构，由一层或多层橡胶层和钢板交替叠放经硫化而制得。 | 齿轮箱用弹性元件（轴瓦类）常用于三点式主传动链系统（单轴承系统）的风力发电机组，成对安装在齿轮箱两侧，与主轴承一起构成三点支撑减振系统，主要承受扭转载荷以及叶轮传递的各向载荷，轴向载荷主要由主轴承承担，起缓冲、减振和及降低结构噪音作用。 | 图A.2 齿轮箱用弹性元件(轴瓦类)示例 |
| 3 | 齿轮箱用弹性元件(叠簧类) | 齿轮箱用弹性元件（叠簧类）由金属框架件、弹性叠簧等组合而成，弹性叠簧通常为圆形或方形结构，由一层或多层橡胶层和钢板交替叠放经硫化而制得。 | 齿轮箱用弹性元件（叠簧类）常用于四点式主传动链系统（双轴承系统）的风力发电机组，成对安装在齿轮箱两侧，与双轴承一起构成四点支撑减振系统，主要承受扭转载荷，起缓冲、减振和及降低结构噪音作用。 | 图A.3 齿轮箱用弹性元件(叠簧类)示例 |

- 表A.1 常见橡胶弹性元件示例（续）

| 序号 | 类型 | 结构特点 | 功能 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 机舱罩用弹性元件 | 机舱罩用弹性元件由硫化体、金属部件等组合而成，硫化体通常为圆锥形或柱形结构。 | 机舱罩用弹性元件安装在机舱罩与机架之间，承受机舱罩重量、风载及其它工作载荷，起缓冲、减振和及降低结构噪音作用。 | 图A.4 机舱罩用弹性元件(锥形类)示例 |
| 5 | 控制柜用弹性元件 | 控制柜用弹性元件通常由2件圆形垫和1件限位套筒组合而成。 | 控制柜用弹性元件用于轮毂内变桨控制柜及电池箱的缓冲与减振，具有位移补偿能力。 | 图A.5 控制柜用弹性元件示例 |

- （规范性附录）
橡胶弹性元件的刚度试验方法

  - 静态刚度试验

    - 载荷、位移的上限值

- 产品技术规范中应明确载荷和位移的上限值，包括：

- 当载荷为力时，应给出FM；

- 当位移为线性距离时，应给出dM；

    - 加载方式

- 静态刚度试验通常按照如下方式加载，二者选取其一：

- 单向加载；

——多向加载，其中某一方向的载荷大小和方向保持不变。

测试按照如下进行：

1）预加载

对样件以恒定速度连续加载、卸载两个循环，加载范围为零至FM，如果产品技术规范中没有指定，则齿轮箱用弹性元件FM=2FR，发电机用弹性元件FM=3FR，其余弹性元件FM=1.5FR，推荐的加载速度如表B.1所示。

- 表B.1 推荐的加载速度

| 线速度 mm/min | 5、10、20、50 |
| --- | --- |
| 加载速度的选择原则是一个加载、卸载循环在30s～120s之间，当有不同于推荐的加载速度要求时，由客户与供应商协商确定。 |  |

2）正式加载

正式加载前，停顿时间不少于3 min，加载方法与预加载一致，循环一次，记录载荷—位移曲线。

    - 刚度计算

取正式加载的加载区段的载荷—位移曲线计算刚度值，图B.1为静态刚度曲线示例，采用计算割线刚度的方法进行静态刚度计算，选取（F1， F2）和（d1， d2），按照公式（4）计算相应载荷下的静态刚度值。

注：发电机用弹性元件垂向刚度取值范围推荐F1=0.5FR，F2=1.5FR，齿轮箱用弹性元件垂向刚度取值范围推荐F1=0.2 FR，F2=1.2 FR，其余弹性元件刚度取值范围推荐F1=0.5 FR，F2=1.5 FR。

KS＝(F2－F1)/ (d2－d1) …………………………………………（2）

式中：

0≤F1＜F2＜FM

- 图B.1  静态刚度计算

  - 动态刚度试验

    - 试验参数确定

试验频率、载荷（位移）平均值及振幅根据产品技术规范要求而定。如果产品技术规范中没有指定试验频率，发电机用弹性元件推荐为发电机额定转速下对应的频率。如果产品技术规范中没有指定测试载荷，载荷平均值Favg推荐为额定工作载荷FR、振幅推荐为额定工作载荷FR的±10%、±20%。如试验能力不能满足产品技术规范中相关要求时，试验条件由供需双方协商。

如果测试不同载荷下的特性，载荷加载应以升序进行，对于同一载荷在不同频率f下的测试，测试频率也应以升序进行。为避免样件温度上升，在各种条件下测量时，宜在1min内完成。

图B.2、图B.3为动态载荷—位移曲线示例。

- 图B.2  动态载荷—位移曲线示例（位移控制）

- 图B.3  动态载荷—位移曲线示例（位移控制）

    - 位移控制

试验频率和动态振幅（位移振幅d(t)）应符合产品技术规范要求，如果没有特殊要求，试验按公式（3）加载。

d(t)=(a×sin(2πft))＋davg………………………………………（3）

式中：

d(t)——瞬时位移；

试验中记录载荷-位移数据。在开始记录数据之前，应先进行至少10个周期的循环。

刚度Kdyn由公式（4）确定：

Kdyn＝（Fmax－Fmin）／（2a）…………………………………（4）

    - 载荷控制

试验频率和动态振幅（力F(t)）应符合产品技术规范要求，如果没有特殊要求，试验按公式（5）加载。

F(t)=(a×sin(2πft))＋Favg……………………………………（5）

式中：

F(t)——瞬时力；

试验中记录载荷-位移数据。在开始记录数据之前，应先进行至少10个周期的循环。

刚度Kdyn由公式（6）确定：

Kdyn＝（2a）／（dmax－dmin）……………………………………（6）

_________________________________